Załącznik nr 15 do SIWZ

numer sprawy: WAD-2900/SISP-2/02/2014

…………………….., dnia: …… / …… / …………

# FORMULARZ OFERTOWY (FO)

**URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE**

Ul. Kazimierza Wyki 3

31-223 Kraków

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWĘ 7 SZTUK UPS DO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE”, numer sprawy: WAD-2900/SISP-2/02/2014,

my niżej podpisani:

…………………………….....................................................................................

…………………………….....................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………….....................................................................................

…………………………….....................................................................................

*(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy),i dokładne adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum)*

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest (*Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę wpisując nazwę lub firmę Lidera Konsorcjum*):

…………………………….....................................................................................

…………………………….....................................................................................

Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika:

adres:

……………………………...............................................................................

……………………………...............................................................................

numer telefonu: ............................................ ,

numer faksu: ............................................ ,

adres poczty e-mail: ............................................ .

składamy niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonymi do niej dokumentami.
2. Ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym do oferty uproszczonym kosztorysem ofertowym wynosi:

Cena netto …………………………..zł (słownie: ……………………………………. zł 00/100), VAT………%,

Cena brutto ………………………….zł (słownie: ………………………………..…… zł 00/100)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie  | Koszt netto | Podatek VAT | Razem brutto |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań | Opis parametrów oferowanego UPS o nazwie ………….. |
| Moc pozorna  | 3000 VA |   |
| Moc rzeczywista  |  2700 W |  |
| Architektura UPSa  | podwójne przetwarzanie on-line, VFI wg PN-EN 62040-3 |  |
| Maks. czas przełączenia na baterię  |  0 ms |  |
| Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej | Sinusoidalny |  |
| Typ gniazda wejściowego  |  IEC320 C20 (16A)  |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% przy współczynniku cos φ = 0,9 |  min. 3 minuty |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% przy współczynniku cos φ = 0,9 |  min.9 minut |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% z dodatkowym modułem baterii przy współczynniku cos φ = 0,9 | min.18 minut |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% z dodatkowym modułem baterii przy współczynniku cos φ = 0,9 | min.45 minut |  |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym  |  180 - 276 V |  |
| Zakres zmian napięcia wyjściowego |  maksymalnie +/- 2% wartości nominalnej |  |
| Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |   |
| Możliwość uruchomienia zasilacza z baterii tzw. Zimny start | Tak |   |
| Baterie wewnętrzne, bezobsługowe o minimalnej pojemności | 9Ah 12V. |  |
| Dodatkowy moduł baterii  | Tak |  |
| Porty komunikacji  | RS232, USB, gniazdo rozszerzenia opcji komunikacji do instalacji karty SNMP/Web z możliwością monitorowania środowiska, gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poż. |    |
| Panel komunikacyjny | Graficzny panel LCD z odczytem parametrów zasilacza, informacjami o stanie jego pracy i informacjami o alarmach |  |
| Typ obudowy  | Rack 19", maksymalna wysokość 2U |   |
| Dołączone oprogramowanie  | Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii minimum:- Windows: 7 / 2008 / Vista / 2003 / XP- Linux: Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: 10.04- VMWare: ESX 4, ESXi 4 (wersja komercyjna), ESXi 4.10 (wersja komercyjna)- Hyper-V: Hyper-V i Hyper V Server.) Oprogramowanie pozwlające na integrację z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server |  |
| System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. |  |
| Cechy | Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania do 65 min. przy 100% obc. poprzez dołączenie baterii zewnętrznych, wysokość systemu po wydłużeniu czasu podtrzymania do 65 min. nie może przekroczyć 10U |   |
| Gwarancja producenta minimum 24 miesiące | Tak |   |

1. Akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tak określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Akceptujemy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: terminy wykonania, gwarancje i warunki płatności.
3. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia *w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy*
4. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy\* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

........................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, na zasoby następujących podmiotów:

…………………………………………………………………………………………………

*Nazwa (firma) podwykonawcy*

1. Oświadczamy, iż następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, że powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, na (nazwa/y (firm) podwykonawców):

……………………………………………………………………………………………….

i zamierzamy powierzyć im wykonanie następujących części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

1. Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część oferty:
2. ………………………….
3. ………………………….
4. ………………………….
5. ………………………….
6. ………………………….
7. ………………………….

Zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim.

*Uwaga: zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. „nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.*

|  |  |
| --- | --- |
| Data: | …… / …… / ………… |
| Podpis: | …………………..…………………………………………………………...*(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)* |